ООО «КБСТ»

188801, г. Выборг-1, а/я 97

Тел/Факс. (8-81378) 288-50; Тел. (8-81378) 999-80

Http: www.powertech.vbg.ru 	e-mail: mettek@vyborg.ru

Устройство зарядное свинцовых аккумуляторов М-12М

Руководство по эксплуатации

- Назначение:

Устройство зарядное М-12М (далее – М-12М) предназначено для заряда

12-вольтовых свинцовых аккумуляторов.

- Технические характеристики:

Диапазон напряжений питающей сети		− 180÷245 В/50 Гц

Максимальное выходное напряжение		− 14,4 В

Номинальный ток заряда				− 1,2 А ± 0,12А

Габаритные размеры, мм				− не более 90x62x80

Масса, г						− не более 200

- Устройство М-12М:

М-12М выполнено на плате печатного монтажа, установленной в пластиковый корпус.

М-12М имеет двухцветный светодиодный индикатор режима работы: «Заряд» – красный цвет индикатора, «Конец заряда» – зелёный  цвет индикатора.

- Требования по технике безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током М-12М относится к классу 1 ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98.

При эксплуатации М-12М его вскрытие и ремонт не допускается.

- Подготовка и порядок работы

М-12М может работать в двух режимах − периодический заряд или постоянный подзаряд.

При периодическом заряде М-12М производит заряд аккумулятора до напряжения 14,4 В, при постоянном подзаряде − до 13,6 В.

Для переключения режима заряда необходимо отключить М-12М от сети и аккумулятора, открыть крышку корпуса М-12М и установить джампер в необходимое положение в соответствии с Рис.1.

М-12М поставляется с установленным режимом периодического заряда.

Подключите контактные клеммы М-12М к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Красный(синий) провод к (+) аккумулятора, чёрный провод −  к (−) аккумулятора.

Подключите М-12М к сети переменного тока. При этом загорится красный индикаторный светодиод и начнётся процесс заряда аккумулятора. При достижении напряжения на аккумуляторе конечного напряжения заряда погаснет красный индикатор и загорится зелёный индикатор, что соответствует окончанию процесса заряда.

Примечание: При подключении М12М к сети переменного тока может  загореться зелёный индикатор в следующих случаях:

- при несоблюдении полярности подключения клемм М-12М к клеммам аккумулятора;

- при подключении к М12М заряжённого аккумулятора;

- при подключении к М12М неисправного аккумулятора с внутренним обрывом.

Отключите М-12М от сети переменного тока, а затем отключите контактные клеммы М-12М от аккумулятора.

Рис. 1

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЁННОГО АККУМУЛЯТОРА В  РЕЖИМЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАРЯДА.

| Ёмкость, А*час | Время заряда, Час | Ёмкость, А*час | Время заряда, Час |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11,6 | 20 | 33 |
| 8 | 13,3 | 24 | 40 |
| 12 | 20 | 28 | 46 |
| 18 | 30 | 33 | 55 |

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работу М-12М в течение гарантийного срока при соблюдении Потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента выпуска изделия.

Год изготовления − 200   , месяц −                   .