КОМПЛЕКСНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

## КЭУ-75М

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее описание и  инструкция по эксплуатации предназначено для изучения,

обслуживания и ремонта  устройства КЭУ-75М.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства и заменять комплектующие изделия не ухудшавшие

параметры  устройства.

- НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Комплексное электротехническое устройство (в дальнейшем КЭУ) предназначено для питания постоянным стабилизированным током

с автоматически  изменяющейся полярностью реакторов устройств очистки воды.

  - КЭУ предназначено для работы в следующих условиях:

1 . высота над уровнем моря не более1500 м.

2.  интервал температур окружающей среды от –10 до +40 град,

3. при максимальной относительной влажности до 95 % при температуре 25 град.С.

4. Окружающая среда не агрессивная,  не взрывоопасная  и не содержащая       токопроводящей пыли.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

3.1 Напряжение питающей сети переменного тока 220 В +10-15%

Частота питающей сети  - 50Гц.

Потребляемая мощность не более  2 кВА

Ограничение тока при коротком замыкании не более 75А.

Диапазон регулирования тока – 5-75А ступенями через 1А.

Нестабильность тока при изменении напряжения на нагрузке от  2 до 22 В не более 5 %.

Напряжение холостого хода не более 22 В.

3.2 КЭУ обеспечивает:

-работу в установленном режиме сразу после включения и сохранение

работоспособности устройства при длительном коротком замыкании в нагрузке.

- ручную установку тока нагрузки.

- автоматическое переключение полярности тока.

- индикацию  короткого замыкания в нагрузке.

- защиту от короткого замыкания в нагрузке путем ограничения величины

выходного тока.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.

КЭУ состоит из следующих функциональных узлов:

Плата высокочастотного преобразователя

Плата выпрямителя

Клеммная колодка

Напряжение питающей сети через выключатель расположенный на передней

панели подается на плату преобразователя. После подачи питающего напряжения на плату, происходит запуск контроллера и через установленное время контроллер подает опорное напряжение на  плату преобразователя.  Напряжение, снимаемое с токоизмерительного шунта, усиливается и подается на другой вход усилителя ошибки  и измерительный вход контроллера. Выходное напряжение усилителя ошибки используется для стабилизации тока.

- РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ.

Осмотрите блок и убедитесь в отсутствии повреждений шкафа, силовых и сигнальных кабелей  клеммных коробок.

Подготовьте Блок питания к работе. Для этого закрепите его на  стене, используя штатные кронштейны.

Заземлите шкаф, используя его земляной болт.

Откройте выходную клеммную коробку и подключите к ней  кабель питания   реактора  и  питающую сеть, а к  клеммам «реле тока» цепь питания насоса.

Закройте клеммную коробку.

Включите блок.  Должна включиться индикация на контроллере.  После окончания  десяти секундного интервала задержки на выходе появляется напряжение.

Установите требуемую величину выходного тока.

Для установки тока следует выполнить следующие операции:

1. Однократно нажать кнопку "УСТАНОВКА" . На индикации отобразится ток стабилизации (ранее установленный).

2. Кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ" установить новое значение стабилизируемого тока.

3. Однократно нажать кнопку "УСТАНОВКА". На индикации отобразится реальное значение тока.

После этого ток реактора плавно нарастет до установленной величины.

По всем вопросам, связанным с неисправностями в работе устройства  КЭУ-75М следует обращаться в специализированную ремонтную организацию или в ООО «КБСТ» по адресу 188800, г. Выборг, ул. Данилова 15, корпус 11. тел. (81378) 288-50, 999-80,

Е-mail: mettek@vyborg.ru