Модуль электропитания МЭП220-5.

Паспорт и инструкция по эксплуатации.

ООО «КБСТ»

###### 188802, РФ, г.Выборг-2, а/я 97

###### Тел./Факс. 8(81378) 288-50  Тел. 8(812) 327-01-48

Е-mail: kbst@kbstvbg.ru	www.powertech.vbg.ru

- Назначение:

Модуль электропитания МЭП220-5 (далее МЭП) предназначен для обеспечения радиоэлектронной аппаратуры постоянным напряжением 5В по трём гальванически изолированным каналам.

МЭП предназначен для стационарного использования в производственном, офисном или ином помещении при температуре окружающей среды от минус 20оС до плюс 50оС и относительной влажности до 95% при 25оС.

- Технические характеристики.

Номинальное выходное напряжение по каждому из трёх каналов 5В при токе нагрузки от 0 до 4А.

Подстройка выходных напряжений в диапазоне ±6% от номинального значения.

Шумы и пульсации выходных напряжений в полосе 100Мгц – не более 50 мВ от пика до пика.

Габаритные размеры не более 175х115х35 мм.

Масса не более 0,3 кг.

Диапазон напряжений питающей сети переменного тока 90-265В/50-60 Гц.

Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 130 ВА.

- Устройство изделия.

МЭП выполнен на плате печатного монтажа.

МЭП представляет собой преобразователь выпрямленного сетевого напряжения 90-265В/50-60 Гц в постоянное выходное напряжение 5В по трём гальванически изолированным каналам. Частота преобразования около 100 кГц со снижением до 18 кГц при работе без нагрузки.

4.	Требования по технике безопасности.

При эксплуатации МЭП его ремонт не допускается.

По способу защиты от поражения электрическим током МЭП относится к классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.	Подготовка и порядок работы.

- Закрепите МЭП в оборудовании с помощью винтов и крепёжных отверстий по углам печатной платы МЭП.

- Заземлите МЭП проводником сечением не менее 0,5 мм2 с ножевым контактом 6,3 мм на конце проводника.

- Подключите к разъёмам «ХТ2»…«ХТ6» МЭП питаемую аппаратуру.

- Подключите к разъёму «ХТ7» датчик консоли.

- Подключите к разъёмам «ХТ8», «ХТ9» датчики вскрытия.

- Подключите к разъёму «ХТ10» цепь включения/выключения МЭП и цепь индикации состояния МЭП.

- Подключите к разъёму «ХТ1» питающее напряжение переменного тока  90-265В/50-60 Гц.

- При подаче питающего напряжения красным цветом засветится индикаторный светодиод, подключённый к  разъёму «ХТ10» МЭП.

- Включите МЭП нажатием кнопки, подключённой к разъёму «ХТ10» МЭП, при этом индикаторный светодиод, подключённый к  разъёму «ХТ10» МЭП засветится зелёным цветом.

- Выключение МЭП производится, при необходимости, повторным нажатием кнопки, подключённой к разъёму «ХТ10» МЭП. При этом индикаторный светодиод, подключённый к  разъёму «ХТ10» МЭП засветится красным цветом, а выключение МЭП производится с задержкой около 2 секунд.

# 6.	Свидетельство о приемке.

Модуль электропитания МЭП220-5, зав. №        /20     дата изготовления ______________20      г.  соответствует комплекту КД.

Ответственные за технический контроль ___________________________________

Штамп ОТК ______________

# 7.	Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения условий его монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок МЭП составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при этом МЭП должен быть введён в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения МЭП 12 месяцев в упаковке Изготовителя.